ALTERNATIVAS DE CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA PRELIMINAR

Proyecto agrivoltaico Urabá · 306 × JA Solar JAM66D46-720/LB bifacial · 220,32 kWp DC

Documento de trabajo para simulación comparativa en la Calculadora BIPV · agosto 2026

0. Datos eléctricos del panel que gobiernan el diseño

| Parámetro (STC) | Valor | Implicación de diseño |
| --- | --- | --- |
| Potencia | 720 Wp | 306 paneles = 220,32 kWp DC |
| Voc | ≈ 49,0 V | String de 18 → 882 V; de 20 → 980 V; de 22 → 1.078 V |
| Vmp | ≈ 41,0 V | String de 18 → Vmp ≈ 738 V (dentro de ventana MPPT típica 500–850 V) |
| Imp / Isc | ≈ 17,6 / 18,6 A | ⚠️ CRITERIO CLAVE: muchos inversores string aceptan máx. 15–16 A por entrada; se necesitan entradas de 20 A o más |
| Tensión máx. sistema | 1.500 V | El panel no limita; limita el inversor (1.100 V string / 1.500 V central) |
| Clima Apartadó | T. mín. ≈ 22 °C | Corrección de Voc por frío casi nula → se pueden usar strings más largos que en clima frío sin riesgo de sobretensión |

Alternativa A — Caso base actual: 1 inversor ~200 kW, 17 strings de 18

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Arreglo | 17 strings de 18 módulos (1 string por matriz de 2×9) · 882 V Voc |
| Inversor tipo | String grande 185–215 kW AC, 1.100 V (ej. Huawei SUN2000-215KTL-H0, Sungrow SG250HX operado a ~200 kW) |
| Ratio DC/AC | ≈ 1,10 |
| Ventajas | Menor costo por W; un solo punto de conexión; cableado AC mínimo |
| Riesgos a verificar | Corriente por entrada (17,6 A) vs límite del tracker; un solo punto de falla: si sale de servicio, se pierde el 100% de la producción |

Alternativa B — Redundancia: 2 inversores de 100–110 kW

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Arreglo | 2 × (8 y 9 strings de 18) · mitades independientes de la granja |
| Inversor tipo | 100–110 kW, 1.100 V, 10 MPPT (ej. Huawei SUN2000-100KTL, Growatt MAX 100KTL3-X LV, Sungrow SG110CX) |
| Ratio DC/AC | ≈ 1,00–1,10 |
| Ventajas | Si falla uno, se conserva ~50% de la producción; repuestos más comunes en Colombia; mantenimiento sin parar toda la granja |
| Riesgos a verificar | Corriente por entrada; costo por W algo mayor que el central |

Alternativa C — Granularidad: 4 inversores de 50–60 kW (1 por grupo de ~4 matrices)

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Arreglo | 4 × (4–5 strings de 18) distribuidos por fila de matrices |
| Inversor tipo | 50–60 kW, 1.100 V (ej. Solis S5-GC60K, Deye SUN-50K, Growatt MAX 60KTL3) |
| Ratio DC/AC | ≈ 0,92–1,10 según modelo |
| Ventajas | MPPT casi por matriz → menor pérdida si una zona se sombrea o ensucia distinto (cultivo, polvo); falla afecta solo 25%; cableado DC corto (inversor junto a cada grupo) |
| Riesgos a verificar | Mayor costo por W y más puntos de conexión AC; verificar 17,6 A por entrada (algunos 50–60 kW aceptan solo 15 A) |

Alternativa D — Strings largos: 15 strings de 20 + 1 de 6 → mejor usar 18 strings de 17

Con clima cálido se puede subir la tensión de string para reducir corriente y cableado. Dos variantes enteras con 306 paneles:

| Variante | Arreglo | Voc string | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 18 strings de 17 módulos | ≈ 833 V | Más strings y menos tensión — útil si el inversor tiene muchas entradas de baja corriente |
| D2 | 15 strings de 20 + 1 string de 6 (descartar el corto) o ajustar a 300 paneles = 15×20 | ≈ 980 V | Menos strings, menos combiners y menos cobre; exige revisar Voc en frío vs 1.100 V (en Apartadó sobra margen) |
| D3 | 14 strings de 22 → 308 paneles (agregar 2) | ≈ 1.078 V | Al límite de 1.100 V: solo viable en clima cálido como Urabá; máximo ahorro de cableado |

Alternativa E — Ratio DC/AC: sobredimensionar el campo FV

Con HSP 5,3 y ganancia bifacial, conviene simular cuánta energía se recorta (clipping) a distintos ratios:

| Ratio DC/AC | AC instalado para 220,3 kWp | Qué esperar |
| --- | --- | --- |
| 1,00 | ≈ 220 kW | Cero clipping, mayor CAPEX de inversores |
| 1,10 (base) | ≈ 200 kW | Clipping mínimo (<1%) — punto de partida típico |
| 1,20 | ≈ 184 kW | Clipping moderado al mediodía; menor costo de inversor por kWh |
| 1,30 | ≈ 170 kW | Solo si la tarifa premia energía en horas hombro; verificar con la simulación horaria |

Criterios de decisión para comparar en la Calculadora

| # | Criterio | Dónde se ve en la app |
| --- | --- | --- |
| 1 | Compatibilidad eléctrica (ventana MPPT, Voc máx., corriente por entrada ≥ 18 A) | Dimensionamiento — emparejamiento panel-inversor |
| 2 | Energía anual E_ac y clipping por ratio DC/AC | Producción (simulación horaria 8.760 h) |
| 3 | Costo del inversor y CAPEX total (USD/Wp) | Presupuesto |
| 4 | TIR, VPN, Payback y LCOE por alternativa | Financiero |
| 5 | Riesgo operativo (puntos de falla, repuestos en Colombia) | Criterio cualitativo — anotar en el reporte |

Plan de trabajo paso a paso

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Cargar en el Catálogo de Inversores (PDF) las fichas de los modelos candidatos de cada alternativa |
| 2 | Simular Alternativa A (caso base) y guardar el proyecto como "Urabá — Alt A" |
| 3 | Duplicar el proyecto y simular B, C y D cambiando solo inversor y arreglo de strings |
| 4 | Para la mejor de A–D, barrer el ratio DC/AC (Alternativa E) y medir clipping vs CAPEX |
| 5 | Comparar E_ac, LCOE y TIR de todas las corridas y elegir la configuración preliminar óptima |
| 6 | Con la configuración elegida, actualizar la Ficha Técnica Preliminar y el formulario de estructura |

Nota: los modelos de inversor citados son referencias de mercado para orientar la búsqueda de fichas técnicas; la verificación final de corrientes por entrada, ventana MPPT y Voc en frío la hace la Calculadora con la ficha PDF real de cada equipo.

Documento de trabajo — agosto 2026 · Proyecto agrivoltaico Urabá · Innovación Química