Parámetros eléctricos

| Tipo de modelo | ESM-600M |  | ESM-605M |  | ESM-610M |  | ESM-615M |  | ESM-620M |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potencia máxima (Pmax) | 600 | 453 | 605 | 457 | 610 | 461 | 615 | 465 | 620 | 469 |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 51,46 | 48,70 | 51,66 | 48.90 | 51,86 | 49.10 | 52.06 | 49.30 | 52.26 | 49.50 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 14.61 | 12.07 | 14.68 | 12.14 | 14,75 | 12.21 | 14.82 | 12.28 | 14.88 | 12.33 |
| Voltaje de máxima potencia (Vmp) | 42,54 | 40.06 | 42,74 | 40.26 | 42,94 | 40.46 | 43.14 | 40,66 | 43.34 | 40,86 |
| Corriente de máxima potencia (imp) | 14.10 | 11.31 | 14.16 | 11.35 | 14.21 | 11.39 | 14.26 | 11.44 | 14.31 | 11.48 |
| Eficiencia del módulo - ηm（%） | 22.44 |  | 22,64 |  | 22.83 |  | 23,79 |  | 23,99 |  |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃~+85℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voltaje máximo del sistema | 1500 V CC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clasificación máxima del fusible en serie | 25A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tolerancia de potencia | 0~+5w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,310 %/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,260%/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0,046%/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura nominal de funcionamiento de la celda | 45±2℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clase de seguridad | Clase II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carga máxima (delantera/trasera) | 5400Mpa/2400Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

STC: Irradiancia 1000 W/㎡ Temperatura de la celda 25 ℃ Calidad atmosférica = 1,5

NOCT: Irradiancia 800 W/㎡ Temperatura ambiente 20 ℃ Calidad atmosférica = 1,5 Velocidad del viento 1 m/s