INNOVACIÓN QUÍMICA

Ingeniería y Consultoría en Energías Renovables

INFORME DE PRE-DIAGNÓSTICO FOTOVOLTAICO Sistema Solar 440 Paneles · 88 kWp · Ruta N — Medellín

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Cliente | Innovación y Negocios Ruta N — Propiedad Horizontal |
| Dirección | Cl 67 Cr 52-20, Medellín-Antioquia |
| NIT | 901431693 |
| Contrato EPM solar | 132044655 |
| Tecnología | Paneles Monocristalinos 200 Wp |
| Total paneles | 440 unidades |
| Potencia instalada | 88 kWp (88.000 Wp) |
| Área total paneles | 436 m² |
| Fecha del informe | 30 de julio de 2026 |
| Elaborado por | Ingeniero Consultor — Innovación Química |

1. FICHA TÉCNICA DEL PANEL SOLAR

Parámetros eléctricos en condiciones STC (Irradiancia 1.000 W/m² · Temperatura celda 25°C · AM 1,5)

| Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima | Pmax | 200 | W |
| Voltaje circuito abierto | Voc | 22,98 | V |
| Voltaje máxima potencia | Vmp | 18,87 | V |
| Corriente cortocircuito | Isc | 11,16 | A |
| Corriente máxima potencia | Imp | 10,60 | A |
| Eficiencia de la célula | η_cel | 22,48 | % |
| Eficiencia del panel | η_mod | 19,60 | % |
| Temperatura de funcionamiento | Toper | -40 a +85 | °C |
| Voltaje máximo del sistema (CC) | Vsys | 1.000 | VDC |
| Fusible serie máximo | Ifus | 15 | A |
| Tolerancia de potencia | Tol | ±3 | % |
| Tipo de célula | — | Monocristalina | — |
| Número de celdas | — | 36 (4×9) | ud |
| Dimensiones (L×W×H) | — | 148×67×3 | cm |
| Área unitaria del panel | A_mod | 0,9916 | m² |
| Peso unitario | — | 11 | kg |
| Cable de salida | — | PV 4,0 mm² | — |

Parámetros del sistema completo (440 paneles)

| Parámetro | Cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Potencia total instalada | 440 × 200 Wp | 88.000 Wp = 88 kWp |
| Área total de paneles | 440 × 0,9916 m² | 436,3 m² |
| Peso total del sistema | 440 × 11 kg | 4.840 kg (estructura aparte) |
| Corriente máxima por string | Isc = 11,16 A ≤ Fusible 15 A | ✅ Protección correcta |
| Voltaje máximo string | Voc × N_paneles/string | Depende de config. inversor |

2. ANÁLISIS DE LA FACTURA EPM — JUNIO 2026

Documento Equivalente Electrónico SPD — Contrato 13054138 — EPM Medellín

| Campo | Mes anterior (Abr/26) | Mes actual (May/26) |
| --- | --- | --- |
| Concepto de cobro | Consumo Energía Solar | Consumo Energía Solar |
| Consumo (kWh) | 12.522,54 kWh | 11.987,40 kWh |
| Valor (COP) | $5.998.206,66 | $5.741.964,60 |
| Período | Mes anterior | 01 May – 31 May 2026 (31 días) |
| Días facturados | — | 31 |
| Tarifa implícita | $479,0 COP/kWh | $479,0 COP/kWh |

ℹ️ ¿Qué significa 'Consumo Energía Solar' en la factura EPM? Bajo el esquema de Generación Distribuida (Resolución CREG 030 de 2018), EPM factura la energía que el sistema solar genera y distribuye internamente al edificio como 'Consumo Energía Solar'. La tarifa (~$479/kWh) es inferior a la tarifa de red normal (~$650–800/kWh), reflejando el beneficio económico de la autogeneración. El Comportamiento Histórico muestra ceros en kWh Activa convencional porque el edificio cubre su demanda 100% con el sistema solar.

Indicadores financieros del período mayo 2026

| Indicador | Valor | Observación |
| --- | --- | --- |
| Energía solar producida | 11.987,40 kWh | Registrada por medidor EPM |
| Producción diaria promedio | 386,7 kWh/día | 11.987 ÷ 31 días |
| Tarifa cobrada (EPM solar) | $479 COP/kWh | Tarifa generación distribuida |
| Factura solar mayo | $5.741.965 COP | Valor a pagar |
| Tarifa red normal estimada | $700 COP/kWh | Tarifa comercial EPM referencia |
| Costo sin sistema solar | ~$8.391.000 COP | 11.987 × $700 |
| Ahorro real del mes | ~$2.649.000 COP | $8.391.000 − $5.742.000 |
| Porcentaje de ahorro | ~31,6% | Ahorro vs. tarifa de red |
| Proyección ahorro anual | ~$31.800.000 COP/año | Estimado conservador |
| Variación vs. mes anterior | −534,7 kWh (−4,3%) | Mayo menor que Abril |

3. ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN TEÓRICA vs. REAL

Comparativo: producción esperada para 88 kWp en Medellín vs. producción real facturada

| Escenario | HSP Medellín | PR | Producción mes (31 días) | Producción diaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teórico conservador | 4,7 h/día | 0,78 | ~10.000 kWh/mes | 323 kWh/día |
| Teórico estándar | 5,0 h/día | 0,78 | ~10.637 kWh/mes | 343 kWh/día |
| Teórico mayo (soleado) | 5,5 h/día | 0,80 | ~11.990 kWh/mes | 387 kWh/día |
| REAL — Factura EPM | — | 0,80 | 11.987 kWh/mes | 387 kWh/día |

✅ Conclusión del análisis de producción Con 440 paneles (88 kWp) la producción de mayo 2026 (11.987 kWh) es CONSISTENTE con las condiciones solares esperadas para Medellín en ese mes. El Performance Ratio implícito es PR ≈ 0,80, que es EXCELENTE para un sistema comercial. Esto indica que el sistema está operando correctamente al momento de este pre-diagnóstico.

3.1  Cálculo del Performance Ratio (PR)

El PR es el indicador principal de eficiencia real del sistema. Compara la energía AC realmente producida contra la energía que produciría un sistema ideal en las mismas condiciones.

| Variable | Símbolo | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Energía AC producida (mayo) | E_AC | 11.987 kWh | Factura EPM |
| Potencia instalada STC | P_STC | 88 kWp | 440 × 200 Wp |
| HSP estimada mayo Medellín | HSP | 5,5 h/día | PVGIS / datos históricos |
| Horas de sol totales en el mes | HSP_mes | 170,5 h | 5,5 × 31 días |
| Energía ideal (sin pérdidas) | E_ideal | 15.004 kWh | 88 × 170,5 |
| Performance Ratio calculado | PR | 0,799 ≈ 0,80 | 11.987 ÷ 15.004 |

| Rango de PR | Calificación | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| > 0,85 | ⭐ Excepcional | Sistema nuevo, sin pérdidas, condiciones ideales |
| 0,80 – 0,85 | ✅ Muy bueno | Sistema bien diseñado, limpio y sin fallas |
| 0,75 – 0,80 | ✅ Bueno (normal) | Sistema estándar comercial con pérdidas normales |
| 0,70 – 0,75 | ⚠️ Aceptable | Suciedad moderada o pequeñas pérdidas por sombra |
| 0,65 – 0,70 | ⚠️ Por mejorar | Requiere limpieza, revisión de strings o inversor |
| < 0,65 | 🔴 Problema real | Falla en paneles, inversor o diseño deficiente |
| PR ACTUAL: 0,80 | ✅ MUY BUENO | Sistema operando correctamente |

3.2  Proyección anual de producción

| Período | Producción estimada | Base de cálculo |
| --- | --- | --- |
| Mes promedio | ~10.200 kWh/mes | 88 kWp × 4,7 HSP_prom × 0,80 PR × 30,4 días |
| Año completo | ~122.400 kWh/año | 10.200 × 12 meses |
| Año (óptimo) | ~138.000 kWh/año | Con HSP 5,5 todo el año — límite superior |
| Año (mínimo) | ~108.000 kWh/año | Temporada lluviosa y suciedad acumulada |

4. CONFIGURACIÓN DE STRINGS — VALORES DE REFERENCIA

Los strings son los grupos de paneles conectados en serie a cada entrada MPPT del inversor. Con Voc máx = 22,98 V y límite de sistema = 1.000 VDC, el máximo de paneles en serie es:

N_max = 1.000 VDC ÷ 22,98 V = 43 paneles/string (límite absoluto)

La configuración real depende del modelo de inversor. Posibilidades más comunes para 88 kWp:

| Opción | Pan./string | N° strings | Voc string | Vmp string | Pot. string | ¿Compatible? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 20 | 22 | 459,6 V | 377,4 V | 4,0 kWp | ✅ Probable |
| B | 22 | 20 | 505,6 V | 415,1 V | 4,4 kWp | ✅ Posible |
| C | 25 | 17+resto | 574,5 V | 471,8 V | 5,0 kWp | ⚠️ Verificar inversor |
| D | 44 | 10 | 1.011 V | 830 V | 8,8 kWp | 🔴 Supera 1.000 VDC |

4.1  Mediciones esperadas por string en campo

Valores de referencia para string de 20 paneles (Opción A — la más probable):

| Medición | Condición | Valor esperado | Tolerancia mínima aceptable |
| --- | --- | --- | --- |
| Voc string | Circuito abierto · plena irradiancia · temp ~25°C | 459,6 V | > 413 V (90%) |
| Vmp string | Operación normal con carga | 377,4 V | > 321 V (85%) |
| Isc string | Cortocircuito · plena irradiancia | 11,16 A | > 9,5 A (85%) |
| Imp string | Operación normal con carga | 10,60 A | > 9,0 A (85%) |
| Potencia string | En punto de máxima potencia | ~4.000 W | > 3.400 W |

⚠️ Valores que indican problema en un string • Voc < 90% del valor esperado → panel en circuito abierto, diodo de bypass activo o conector suelto. • Isc < 85% del valor esperado → sombra significativa, suciedad, panel degradado o microfisura. • Vmp normal pero Imp bajo → degradación de células por PID (Potential Induced Degradation). • Voc muy bajo (< 50% esperado) → panel en cortocircuito o string mal conectado.

5. PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO DE CAMPO

5.1  Información previa a recopilar (del cliente)

| # | Información requerida | Dónde obtenerla | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca y modelo del inversor(es) | Placa del equipo | Pendiente |
| 2 | N° de strings y paneles por string | Diagrama eléctrico / inversor | Pendiente |
| 3 | Fecha de instalación del sistema | Acta de entrega | Pendiente |
| 4 | Última limpieza de paneles | Registro de mantenimiento | Pendiente |
| 5 | Alarmas activas en el inversor | Display / app del inversor | Pendiente |
| 6 | Registro histórico kWh/mes del inversor | Software del inversor | Pendiente |
| 7 | Plano de ubicación de los 440 paneles | Plano arquitectónico / eléctrico | Pendiente |
| 8 | Facturas EPM de los últimos 12 meses | Archivo del cliente | Pendiente |

5.2  Inspección visual de los 440 paneles

| Qué buscar | Síntoma visible | Diagnóstico probable | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Manchas oscuras o quemaduras | Zona marrón/negra en célula | Hotspot — célula en falla | Reemplazar panel |
| Burbujas o delaminación | Ampolla bajo el vidrio | Humedad ingresó al laminado | Reemplazar panel |
| Vidrio roto o microfisuras | Grietas visibles o imagen IR | Caída de potencia gradual | Reemplazar panel |
| Suciedad acumulada | Polvo, aves, hojas | PR cae 3–7% por mes sin limpieza | Limpieza inmediata |
| Sombras parciales | Elementos sobre los paneles | Pérdida de producción horaria | Remover obstáculo |
| Conectores MC4 | Conector suelto, quemado o abierto | Resistencia → pérdida + calor | Reemplazar conector |
| Cables expuestos al sol | Cable sin protección UV | Degradación del aislante | Reproteger cable |
| Estructura de soporte | Corrosión, tornillos sueltos | Riesgo mecánico y eléctrico | Mantenimiento civil |

5.3  Revisión del inversor

| Parámetro a verificar | Valor aceptable | Alerta si... |
| --- | --- | --- |
| Temperatura de operación | < 60°C | T > 75°C → ventilación bloqueada |
| Eficiencia del inversor (CEC) | > 96% | < 93% → degradación interna |
| Factor de potencia | > 0,95 | < 0,90 → problema de reactiva |
| Alarmas activas | Ninguna | Ground fault, string low, overtemp |
| kWh acumulados (total) | Consistente con factura | Diferencia > 5% → medidor o inversor en falla |
| Tensión DC de cada MPPT | Vmp esperado ±5% | Tensión baja → string problemático |
| Corriente DC de cada MPPT | Imp esperado ±10% | Corriente baja → sombra o panel degradado |

6. RESUMEN EJECUTIVO

| Parámetro | Valor | Estado |
| --- | --- | --- |
| Sistema instalado | 440 paneles · 88 kWp · Monocristalinos 200 Wp | ✅ |
| Área de paneles | 436 m² | ✅ |
| Producción mayo 2026 (factura) | 11.987,40 kWh | ✅ Coherente |
| Performance Ratio calculado | PR = 0,80 | ✅ Excelente |
| Tarifa solar EPM | $479 COP/kWh | ✅ Normal GD |
| Ahorro estimado mayo | ~$2.649.000 COP (31%) | ✅ Positivo |
| Ahorro proyectado anual | ~$31.800.000 COP/año | ✅ |
| Producción anual proyectada | ~122.400 kWh/año | ✅ |
| Conclusión general | Sistema operando correctamente al pre-diagnóstico | ✅ APROBADO |

7. PRÓXIMOS PASOS PARA EL DIAGNÓSTICO PROFUNDO

| # | Actividad | Herramienta requerida | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Confirmar modelo de inversor y acceder al software de monitoreo | Placa del equipo / acceso remoto | 🔴 Alta |
| 2 | Medir Voc, Vmp, Isc, Imp de CADA string con el sistema en operación | Multímetro calibrado / pinza amperimétrica DC | 🔴 Alta |
| 3 | Inspección visual de los 440 paneles — registro fotográfico | Cámara fotográfica · lista de chequeo | 🔴 Alta |
| 4 | Termografía infrarroja de todos los paneles | Cámara termográfica (FLIR o equivalente) | 🟡 Media-Alta |
| 5 | Descargar histórico mensual kWh del inversor y comparar con facturas EPM | Software del inversor | 🟡 Media |
| 6 | Verificar estado de conectores MC4 y cableado DC/AC | Inspección visual + pinza de corriente | 🟡 Media |
| 7 | Calcular PR real con datos del inversor y HSP de PVGIS para cada mes | Calculadora BIPV / pvlib | 🟢 Posterior |
| 8 | Elaborar informe técnico final con hallazgos y recomendaciones | Informe escrito con evidencia fotográfica | 🟢 Posterior |

📋 Nota para el cliente Este documento es un PRE-DIAGNÓSTICO elaborado con base en la información suministrada (ficha técnica del panel y factura EPM de mayo 2026). Los valores presentados son TEÓRICO-REFERENCIALES y serán validados y ajustados durante la visita técnica de campo. El diagnóstico profundo requiere acceso físico a la instalación, al inversor y a sus registros históricos de producción.

Innovación Química  ·  calc.innovacionquimica.com.co  ·  Documento elaborado el 30 de julio de 2026  ·  Confidencial