Tabla comparativa (v2) — Tesis La Salle (app estándar de referencia) vs APP BIPV

Caso: Fachadas BAPV Bosques de Castilla, Bogota. Segunda ronda: corrida offline con TMY sintetico determinista (Ineichen, sin red), reemplazando la descarga en vivo de PVGIS de la primera version.

| Magnitud | Tesis / app estándar de referencia | APP (offline, TMY sintético) | Diferencia | Lectura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubicación | Bogotá, Kennedy, Bosques de Castilla | Lat 4.634, Lon -74.148, Alt 2550 m | Coincide con foto/PVGIS | Correcto |
| Fachada suroeste | Azimut 249° | 249° | 0° | Correcto |
| Fachada sureste | Azimut 162° | 162° | 0° | Correcto |
| Panel | SunPower Maxeon 3 SPR-MAX3-400 | SPR-MAX3-400 reconstruido | Voc/Isc/Pmax 0.0%, Vmp/Imp ~2.2-2.3% | Dentro de tolerancia |
| Potencia nominal total | 148 x 400 W = 59.2 kWp | 140 x 400 W = 56.0 kWp (70+70 por fachada) | -8 módulos, -3.2 kWp | No comparable en energía total (verificado por test) |
| Inversores | 4 x Fronius Primo 15.0-1 | Fronius Primo 15.0-1, eta=0.986, sin P_ac_nom_W | Sin clipping AC | Parcial |
| Sombra fachadas | La app estándar de referencia incluye 3.7%/año | estado sombra_cero_calculada, p_shade=0 | APP no modela esa sombra | Sin máscara publicada (no "sombra medida = 0") |
| Sombra referencia | La app estándar de referencia incluye 1.0%/año | estado sombra_cero_calculada, p_shade=0 | APP no modela esa sombra | Sin máscara publicada |
| POA horizontal | 1,571.3 kWh/m²/año | 3,060.94 kWh/m²/año | +1,489.6, +94.8% | No comparable: TMY sintético clear-sky vs. base de la app estándar de referencia |
| POA fachada suroeste | 858.0 kWh/m²/año | 1,497.75 kWh/m²/año | +639.8, +74.6% | No comparable, mismo motivo |
| POA fachada sureste | 777.3 kWh/m²/año | 1,082.85 kWh/m²/año | +305.6, +39.3% | No comparable, mismo motivo |
| Orden relativo fachadas | SO > SE | SO > SE (1,497.75 > 1,082.85) | Coincide | Correcto |
| Rendimiento normalizado por recurso — referencia | 1,393.42 kWh/kWp/año | 1,461.48 kWh/kWp/año | +68.06, +4.88% | Residual positivo y acotado (<25%) |
| Rendimiento normalizado por recurso — fachadas (prom.) | 718.33 kWh/kWp/año | 768.53 kWh/kWp/año | +50.20, +6.99% | ~2.1 pp por encima del residual de referencia |
| PR referencia (óptimo 10° sur) | 89.6% | 93.0% | +3.4 pp | Sin sombra publicada en ninguno de los dos casos |
| PR fachadas (prom. SO/SE) | 86.8% | 94.0% | +7.2 pp | Coherente con sombra/cableado/mismatch/clipping no modelados |
| Energía anual referencia | 82,521 kWh/año | No comparable directamente | — | APP no usa mismo reparto de módulos ni pérdidas |
| Energía anual fachadas | 42,560 kWh/año | No comparable directamente | — | 140 módulos en APP, 148 en la tesis (test dedicado) |
| Energía total del sistema (4 superficies) | No aplica (tesis solo reporta fachadas y referencia) | 227,364.6 kWh/año | — | No comparable: suma de 4 superficies, no solo fachadas |
| Reducción por sombreado fachadas | 3.7%/año | 0% (sin máscara) | -3.7 pp | Dato no reproducible sin máscara publicada |
| Reducción por sombreado referencia | 1.0%/año | 0% (sin máscara) | -1.0 pp | Dato no reproducible sin máscara publicada |
| Base meteorológica | No declarada por la app estándar de referencia | TMY sintético Ineichen (clear-sky, offline) | — | No comparable, distinta fuente de recurso |
| Determinismo | No aplica | Confirmado: mismo fixture, mismos resultados | — | Verificado por test |

Resumen (segunda ronda, offline): la APP reproduce exactamente la geometria, el panel y el orden fisico de las fachadas. Los valores absolutos de POA y energia no son comparables porque el TMY sintetico de cielo despejado sobreestima el recurso solar mucho mas que la base meteorologica de la app estándar de referencia, y porque la APP no modela sombra real, cableado, mismatch ni clipping del inversor. Al normalizar por recurso solar, el residual queda en +4.88% (referencia) y +6.99% (fachadas) -- estable frente a la corrida anterior con PVGIS real (+6.0%/+6.8%), lo que respalda que la brecha proviene de perdidas de la app estándar de referencia no modeladas, no de un error del motor fisico. No se alcanza paridad numerica exacta: faltan la mascara angular de sombra, el reparto real de los 148 modulos por fachada y la base meteorologica de la app estándar de referencia.