FICHA TÉCNICA PRELIMINAR

Proyecto Agrivoltaico Urabá — 220,32 kWp DC

Versión 2.1 · corrige desfase de timezone del TMY y agrega pérdida IAM · validada contra PVsyst · agosto 2026

1. Sitio, generador FV y estructura

Emplazamiento

| Ubicación | Apartadó, Urabá antioqueño, Colombia |
| --- | --- |
| Coordenadas / altitud | 7.884° N, −76.635° O · 30 m s.n.m. |
| Terreno | 3.200 m² (32 m N-S × 100 m E-O) |
| Uso del suelo | Agrivoltaico — cultivo bajo y entre paneles |
| Viento / nieve de diseño | 30 m/s (por confirmar NSR-10) · 0 kN/m² |

Generador fotovoltaico

| Módulo | JA Solar JAM66D46-720/LB · bifacial n-type |
| --- | --- |
| Potencia / cantidad | 720 Wp × 306 módulos = 220,32 kWp DC |
| Dimensiones / peso | 2384 × 1303 × 33 mm · ~38,5 kg |
| Degradación garantizada | ≤1% año 1 · ≤0,4%/año · ~87,8% a 30 años |

Configuración eléctrica preliminar (optimizada por simulación)

| Arreglo DC | 17 strings de 18 módulos (1 por matriz) |
| --- | --- |
| Tensión de string | Voc ≈ 882 V · Vmp ≈ 738 V (límite de equipo 1.100–1.500 V) |
| Corriente por string | Imp ≈ 17,6 A → se requieren entradas MPPT ≥18 A, con 1 string por tracker |
| Inversores | 2 × 80–90 kW AC (clase string, 1.500 V) |
| Ratio DC/AC | 1,22–1,38 · clipping simulado ≤0,11% |
| Candidatos verificados (~100 kW) | Huawei SUN2000-100KTL-M1 · Sungrow SG110CX · Growatt MAX 100KTL3 LV — penalización <1% frente al óptimo de 80–90 kW |

El barrido horario de ratio DC/AC mostró que el pico real del campo es ~184 kW AC; 2×80–90 kW maximiza la TIR y minimiza el LCOE sin pérdida apreciable de energía. La redundancia de 2 equipos conserva ~50% de la producción ante la falla de uno.

Estructura y disposición agrivoltaica

| Matrices | 17 matrices de 2×9 módulos apaisados |
| --- | --- |
| Altura libre bajo panel | 3,0 m (maquinaria y cultivo) |
| Inclinación / orientación | 10° · azimut Sur |
| Factor de ocupación | 30% — corredores de cultivo ~4 m, pasillos de 2,8 m |
| Cimentación | Tornillo de tierra + acero ZAM (requiere estudio de suelo) |

2. Producción estimada (simulación horaria)

Método

Simulación horaria de 8.760 horas con año meteorológico típico PVGIS para el punto exacto (7.884, −76.635), hora local correcta (America/Bogotá): transposición Hay-Davies al plano de 10° Sur, pérdida por reflexión angular IAM (ASHRAE, vidrio estándar) sobre la componente directa y difusa, temperatura de celda por modelo Faiman, coeficiente de potencia −0,30%/°C, pérdidas DC combinadas del 8% (soiling, mismatch, cableado), eficiencia de inversor 98,2% y recorte (clipping) AC real.

Esta cifra corrige la versión anterior de este documento (≈278.600 kWh/año): el script de simulación tenía un desfase de 5 horas entre la irradiancia del TMY (en UTC) y la posición solar (en hora local), y no modelaba la pérdida por reflexión angular (IAM). Ambos se corrigieron y se validaron contra una corrida real de PVsyst para el mismo proyecto: sin ganancia bifacial, la cifra corregida (310.037 kWh/año) queda a 1,6% de PVsyst (315.074 kWh/año) — diferencia menor, ya explicada por pérdidas que PVsyst modela y este motor aún no (nivel de irradiancia, ~0,7%).

Resultados anuales — base monofacial (defendible ante banca)

| Energía AC año 1 | ≈ 310.000 kWh/año (2×90 kW) / ≈ 309.700 kWh/año (2×80 kW) |
| --- | --- |
| Yield específico | ≈ 1.407 kWh/kWp·año |
| Performance Ratio (IEC 61724) | ≈ 85,3% |
| Pico AC real del campo | ≈ 184 kW (nunca alcanza los 220,32 kWp nominales) |
| Clipping con 2×90 kW | 0,00% · con 2×80 kW: 0,11% |
| Producción año 25 (con degradación) | ≈ 281.600 kWh/año |
| Energía acumulada en 25 años | ≈ 7,39 GWh |

Sinergia agrivoltaica — ganancia bifacial (validada contra PVsyst)

| Suelo libre para cultivo | ≈ 2.250 m² (70% del terreno) |
| --- | --- |
| Ganancia bifacial validada | +7,6% real (PVsyst modo bifacial: altura 3,0 m, pitch 6,6 m, GCR≈0,39, albedo 0,20 pasto verde, φ=0,80) |
| Energía AC año 1 con bifacial | ≈ 334.800 kWh/año (2×90 kW) — +24.800 kWh/año sobre la base monofacial |

Nota bifacial: se corrió PVsyst en modo bifacial ("Fixed Tilted Plane, Unlimited Sheds") con la geometría real del plano de disposición (altura de montaje 3,0 m, pitch entre filas 6,6 m, GCR≈0,39, albedo 0,20 de pasto verde, factor de bifacialidad del módulo φ=0,80). Resultado: 339.033 kWh/año, ganancia bifacial real +7,6% sobre el caso monofacial de PVsyst (315.074 kWh/año) — muy cerca del +8% que ya usaba este motor. La calculadora con ese +8% da 334.846 kWh/año para el mismo caso, a solo -1,2% de PVsyst. La ganancia bifacial queda validada y puede incluirse en el caso base con confianza.

Nota: la cifra contractual definitiva debe salir de la Calculadora BIPV (Motor IV con la curva del módulo + diodos de bypass si hay sombras) una vez cerrado el layout final.

3. Estimación financiera preliminar

Supuestos declarados

| TRM | COP 3.118,24/USD — Banco de la República, TRM oficial vigente (datos.gov.co) |
| --- | --- |
| Tarifa evitada | 950 COP/kWh (EPM, 100% autoconsumo) |
| Vida útil / degradación | 25 años · 0,4% anual |
| OPEX | 10 USD/kWp·año |
| Precios de inversor | Referencia de mercado — pendiente cotización local |

Inversión (sin BOM oficial — rangos de mercado)

| Costos duros | ≈ 0,68 USD/Wp — módulos, estructura elevada 3 m, 2 inversores 80–90 kW, BOS y montaje |
| --- | --- |
| Costos blandos (17%) | Ingeniería, trámites UPME/RETIE, interventoría e imprevistos |
| CAPEX central | ≈ USD 177.200 ≈ 0,80 USD/Wp ≈ COP 552,5 millones (a TRM del día) |
| Rango (±16%) | USD 148.000 – 205.000 |

Indicadores (simulación horaria + flujo de caja a 25 años) — base monofacial

| Ahorro año 1 | ≈ COP 294,5 millones (310.037 kWh × 950 COP) |
| --- | --- |
| TIR | ≈ 51,7% |
| VPN (tasa 10%) | ≈ USD 635.200 |
| Payback simple | ≈ 1,9 años |
| LCOE | ≈ 0,072 USD/kWh ≈ 225 COP/kWh (vs tarifa de 950) |

Indicadores del caso 2×90 kW AC (CAPEX ≈ USD 177.200), con TRM oficial vigente al generar este documento (COP 3.118,24/USD) — al ser una tasa de mercado, reconfirmarla antes de una decisión de cierre. El caso 2×80 kW da resultados casi idénticos con clipping ligeramente mayor. Si se valida el upside bifacial (+8%), estos indicadores mejoran adicionalmente (ver Informe Final para Evaluador).

Beneficios Ley 1715/2014 (no incluidos arriba — mejoran los indicadores)

| Art. 11 | Deducción del 50% de la inversión en el impuesto de renta (hasta 15 años) |
| --- | --- |
| Art. 12 / 13 | Exclusión de IVA y exención arancelaria de equipos |
| Art. 14 | Depreciación acelerada hasta 33,3% anual |

Los indicadores asumen 100% de autoconsumo; si parte de la energía se exporta como excedentes (Res. CREG 174/2021), el retorno se reduce según la tarifa de venta. Pendientes para pasar a ingeniería: estudio de suelo (tornillo de tierra), confirmación de viento NSR-10 y cotizaciones reales de inversores de 80–90 kW y del BOM completo.

Documento preliminar para cotización — no constituye ingeniería de detalle · Innovación Química · agosto 2026