## Catalogo_Inversores
CATALOGO DE INVERSORES
Datos completos (Si/No) | Modelo | Costo Inversor | Archivo origen | Tension DC Maxima (V) | Tension Arranque (V) | Rango MPPT Min (V) | Rango MPPT Max (V) | Tension Minima MPPT Activo (V) | N Trackers | N Strings/Tracker | Corriente Maxima Tracker (A) | Corriente Cortocircuito Max Tracker (A) | Potencia FV Max Recomendada (W) | Potencia AC nominal (kW) | Marca | Arquitectura | Inversor Híbrido (Si/No) | Voltaje Batería Min (V) | Voltaje Batería Max (V) | Corriente Máxima Carga Batería (A) | Confianza | Notas
Si | MID 15KTL3-X |  | Growatt_MID_15-25KTL3-X_Especificaciones.xlsx | 1100 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2 | 1 | 27.5 | 33.5 | 20000
Si | MID 17KTL3-X |  | Growatt_MID_15-25KTL3-X_Especificaciones.xlsx | 1100 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2 | 1 | 27.5 | 33.5 | 22000
Si | MID 20KTL3-X |  | Growatt_MID_15-25KTL3-X_Especificaciones.xlsx | 1100 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2 | 1 | 27.5 | 33.5 | 25000
Si | MID 22KTL3-X |  | Growatt_MID_15-25KTL3-X_Especificaciones.xlsx | 1100 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2 | 1 | 27.5 | 33.5 | 27500
Si | MID 25KTL3-X |  | Growatt_MID_15-25KTL3-X_Especificaciones.xlsx | 1100 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2 | 1 | 33.5 | 41 | 31000
Si | SOLIS-60K |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1100 | 190 | 180 | 1000 | 180 | 4 | 1 | 28.5 | 47.63 | 75000
Si | TriP 30K-HV |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 3 | 2 | 40 | 50 | 45000
Si | TriP 25K-HV |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 3 | 2 | 40 | 50 | 37500
Si | TriP 20K-HV |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 3 | 2 | 40 | 50 | 30000
Si | TriP 15K-HV |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 3 | 2 | 40 | 50 | 22500
Si | TriP 10K-HV |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 2 | 2 | 20 | 25 | 15000
Si | TriP 8K-HV |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 2 | 2 | 20 | 25 | 12000
Si | TriP 6K-HV |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 2 | 2 | 20 | 25 | 9000
Si | TriP2-HB-3P-6K |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 2 | 1 | 20 | 25 | 9000
Si | TriP2-HB-3P-8K |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 2 | 1 | 20 | 25 | 12000
Si | TriP2-HB-3P-10K |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 2 | 1 | 20 | 25 | 15000
Si | TriP2-HB-3P-12K |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 3 | 2 | 40 | 50 | 18000
Si | TriP2-HB-3P-15K |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 3 | 2 | 40 | 50 | 22500
Si | TriP2-HB-3P-20K |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 3 | 2 | 40 | 50 | 30000
Si | TriP2-HB-3P-25K |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 3 | 2 | 40 | 50 | 37500
Si | TriP2-HB-3P-30K |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 1000 | 100 | 200 | 900 | 200 | 3 | 2 | 40 | 50 | 45000
Si | ECO HIBRID SNA US 12K |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 480 | 100 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 35 | 44 | 24000
Si | ECO HIBRID SNA US 15K |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 480 | 100 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 35 | 44 | 24000
Si | ECO HIBRID SNA US 6K |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 480 | 100 | 120 | 385 | 120 | 2 | 1 | 17 | 25 | 8000
Si | SNA2-EU-LT 10K |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 480 | 100 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 26 | 32.5 | 18000
Si | SNA2-EU-LT 12K |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 480 | 100 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 35 | 44 | 24000
Si | SNA2-EU-LT 14K |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 480 | 100 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 35 | 44 | 24000
Si | SINGLE FASE SNA-EU 12K |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 480 | 100 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 35 | 44 | 24000
Si | SINGLE FASE SNA-EU 14K |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 480 | 100 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 35 | 44 | 24000
Si | SUN-5K-SG01LP1-US |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 500 | 125 | 150 | 425 | 300 | 2 | 1 | 13 | 17 | 6500
Si | SUN-6K-SG01LP1-US |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 500 | 125 | 150 | 425 | 200 | 2 | 2 | 26 | 34 | 7800
Si | SUN-7.6K-SG01LP1-US/EU |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 500 | 125 | 150 | 425 | 200 | 2 | 2 | 26 | 34 | 9880
Si | SUN-8K-SG01LP1-US/EU |  | CATALOGO INVERSORES _ACTUALIZADO.xlsx | 500 | 125 | 150 | 425 | 200 | 2 | 2 | 26 | 34 | 10400
Si | PV33-1012TLV |  | Inversor-Hibrido-3000W-24V-Pv3300-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 100 | N/D | 16 | 95 | 16 | 1 | 1 | 80 | N/D | 1250 |  | MUST | Híbrido / Off-grid | Si
Si | PV33-1512TLV |  | Inversor-Hibrido-3000W-24V-Pv3300-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 100 | N/D | 16 | 95 | 16 | 1 | 1 | 80 | N/D | 1250 |  | MUST | Híbrido / Off-grid | Si
Si | PV33-1524TLV |  | Inversor-Hibrido-3000W-24V-Pv3300-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 145 | N/D | 30 | 130 | 30 | 1 | 1 | 80 | N/D | 2500 |  | MUST | Híbrido / Off-grid | Si
Si | PV33-2012TLV |  | Inversor-Hibrido-3000W-24V-Pv3300-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 100 | N/D | 16 | 95 | 16 | 1 | 1 | 80 | N/D | 1250 |  | MUST | Híbrido / Off-grid | Si
Si | PV33-2024TLV |  | Inversor-Hibrido-3000W-24V-Pv3300-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 145 | N/D | 30 | 130 | 30 | 1 | 1 | 80 | N/D | 2500 |  | MUST | Híbrido / Off-grid | Si
Si | PV33-3024TLV |  | Inversor-Hibrido-3000W-24V-Pv3300-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 145 | N/D | 30 | 130 | 30 | 1 | 1 | 80 | N/D | 2500 |  | MUST | Híbrido / Off-grid | Si
Si | PV33-3048TLV |  | Inversor-Hibrido-3000W-24V-Pv3300-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 145 | N/D | 60 | 130 | 60 | 1 | 1 | 80 | N/D | 5000 |  | MUST | Híbrido / Off-grid | Si
Si | PV33-4024TLV |  | Inversor-Hibrido-3000W-24V-Pv3300-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 145 | N/D | 30 | 130 | 30 | 1 | 1 | 80 | N/D | 2500 |  | MUST | Híbrido / Off-grid | Si
Si | PV33-4048TLV |  | Inversor-Hibrido-3000W-24V-Pv3300-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 145 | N/D | 60 | 130 | 60 | 1 | 1 | 80 | N/D | 5000 |  | MUST | Híbrido / Off-grid | Si
Si | PV33-5048TLV |  | Inversor-Hibrido-3000W-24V-Pv3300-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 145 | N/D | 60 | 130 | 60 | 1 | 1 | 80 | N/D | 5000 |  | MUST | Híbrido / Off-grid | Si
Si | PV33-6048TLV |  | Inversor-Hibrido-3000W-24V-Pv3300-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 145 | N/D | 60 | 130 | 60 | 1 | 1 | 80 | N/D | 5000 |  | MUST | Híbrido / Off-grid | Si
Si | PV35-8048TLV |  | Inversor-Hibrido-8000W-48V-PV35-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 145 | N/D | 64 | 145 | 64 | 1 | 1 | 100 | N/D | 5000 |  | MUST | Híbrido / Off-grid | Si |  |  | 60
Si | PV35-10048TLV |  | Inversor-Hibrido-10000W-48V-PV35-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 145 | N/D | 64 | 145 | 64 | 1 | 1 | 100 | N/D | 5000 |  | MUST | Híbrido / Off-grid | Si |  |  | 70
Si | PV35-12048TLV |  | Inversor-Hibrido-12000W-48V-PV35-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 145 | N/D | 64 | 145 | 64 | 1 | 1 | 100 | N/D | 5000 |  | MUST | Híbrido / Off-grid | Si |  |  | 80
Si | PV36-8048TLV |  | Inversor-Hibrido-8000W-48V-PV36-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 250 | N/D | 64 | 235 | 64 | 2 | 1 | 100 | N/D | 5000 |  | MUST | Híbrido / Off-grid | Si |  |  | 60
Si | PV36-10048TLV |  | Inversor-Hibrido-10000W-48V-PV36-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 250 | N/D | 64 | 235 | 64 | 2 | 1 | 100 | N/D | 5000 |  | MUST | Híbrido / Off-grid | Si |  |  | 70
Si | PV36-12048TLV |  | Inversor-Hibrido-12000W-48V-PV36-Fase-Dividida-TLV-Must.pdf | 250 | N/D | 64 | 235 | 64 | 2 | 1 | 100 | N/D | 5000 |  | MUST | Híbrido / Off-grid | Si |  |  | 80
Si | POWEST-1KVA-12V |  | Inversor-Solar-onda-Pura-Powest-3kV.pdf | 102 | N/D | 15 | 80 | 15 | 1 | 1 | N/D | N/D | 500
Si | POWEST-3KVA-24V |  | Inversor-Solar-onda-Pura-Powest-3kV.pdf | 145 | N/D | 30 | 115 | 30 | 1 | 1 | N/D | N/D | 1500
Si | X3-PRO-10K-G2-LV |  | PRO-10k12k15k.pdf | 800 | 200 | 160 | 650 | 160 | 2 | 2 | 32 | 40 | 20000
Si | X3-PRO-12K-G2-LV |  | PRO-10k12k15k.pdf | 800 | 200 | 160 | 650 | 160 | 2 | 2 | 32 | 40 | 24000
Si | X3-PRO-15K-G2-LV |  | PRO-10k12k15k.pdf | 800 | 200 | 160 | 650 | 160 | 2 | 2 | 32 | 40 | 30000
Si | LXP-LB-US-5K |  | LXP-LB-US-5-10K-Datasheet-1.pdf | 600 | 140 | 120 | 500 | 120 | 2 | 2 | 25 | 31 | 8000
Si | LXP-LB-US-8K |  | LXP-LB-US-5-10K-Datasheet-1.pdf | 600 | 140 | 120 | 500 | 120 | 2 | 2 | 25 | 31 | 12000
Si | LXP-LB-US-10K |  | LXP-LB-US-5-10K-Datasheet-1.pdf | 600 | 140 | 120 | 500 | 120 | 2 | 2 | 25 | 31 | 15000
Si | LXP-LB-US-12K |  | LXP-LB-US-12K-Datasheet.pdf | 600 | 140 | 120 | 500 | 120 | 3 | N/D | 25 | 31 | 18000
Si | SNA-3K |  | SNA-3-6K-Datasheet.pdf | 500 | 100 | 120 | 385 | 120 | 2 | 1 | 17 | 25 | 6000
Si | SNA-4K |  | SNA-3-6K-Datasheet.pdf | 500 | 100 | 120 | 385 | 120 | 2 | 1 | 17 | 25 | 8000
Si | SNA-5K |  | SNA-3-6K-Datasheet.pdf | 500 | 100 | 120 | 385 | 120 | 2 | 1 | 17 | 25 | 8000
Si | SNA-6K |  | SNA-3-6K-Datasheet.pdf | 500 | 100 | 120 | 385 | 120 | 2 | 1 | 17 | 25 | 9600
Si | SNA-PRO-EU-3K |  | SNA-PRO-EU-3-6_5K-Datasheet-260410.pdf | 500 | 80 | 80 | 400 | 80 | 2 | 1 | 20 | 25 | 7500
Si | SNA-PRO-EU-4K |  | SNA-PRO-EU-3-6_5K-Datasheet-260410.pdf | 500 | 80 | 80 | 400 | 80 | 2 | 1 | 20 | 25 | 10000
Si | SNA-PRO-EU-5K |  | SNA-PRO-EU-3-6_5K-Datasheet-260410.pdf | 500 | 80 | 80 | 400 | 80 | 2 | 1 | 20 | 25 | 12500
Si | SNA-PRO-EU-6K |  | SNA-PRO-EU-3-6_5K-Datasheet-260410.pdf | 500 | 80 | 80 | 400 | 80 | 2 | 1 | 20 | 25 | 15000
Si | SNA-PRO-EU-6.5K |  | SNA-PRO-EU-3-6_5K-Datasheet-260410.pdf | 500 | 80 | 80 | 400 | 80 | 2 | 1 | 20 | 25 | 15000
Si | SNA-PRO-US-4.5K |  | SNA-PRO-US-4_5K-Datasheet-20260410.pdf | 500 | 80 | 80 | 400 | 80 | 2 | 1 | 20 | 25 | 12000
Si | GETA-LB-EU-1.5K-12V |  | Geta-1_5-6K-Datasheet260410.pdf | 500 | 65 | 30 | 440 | 30 | 1 | N/D | 18 | 20 | 2000
Si | GETA-LB-EU-2.5K-12V |  | Geta-1_5-6K-Datasheet260410.pdf | 500 | 65 | 30 | 440 | 30 | 1 | N/D | 18 | 20 | 3000
Si | GETA-LB-EU-3.6K-24V |  | Geta-1_5-6K-Datasheet260410.pdf | 500 | 65 | 55 | 440 | 55 | 1 | N/D | 18 | 20 | 4000
Si | GETA-LB-EU-3.6K-48V |  | Geta-1_5-6K-Datasheet260410.pdf | 500 | 65 | 55 | 440 | 55 | 1 | N/D | 18 | 20 | 4000
Si | GETA-LB-EU-6K-48V |  | Geta-1_5-6K-Datasheet260410.pdf | 500 | 90 | 100 | 440 | 100 | 1 | N/D | 27 | 35 | 6500
Si | GEN-HB-US-25K |  | GEN-HB-US-25K-Datasheet20260226.pdf | 550 | 120 | 120 | 480 | 120 | 6 | N/D | 34 | 50 | 48000
Si | GEN-LB-US-5K |  | GEN-LB-US-5-13K-Datasheet20260527.pdf | 550 | 140 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 26 | 31 | 12000
Si | GEN-LB-US-6K |  | GEN-LB-US-5-13K-Datasheet20260527.pdf | 550 | 140 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 26 | 31 | 14000
Si | GEN-LB-US-8K |  | GEN-LB-US-5-13K-Datasheet20260527.pdf | 550 | 140 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 26 | 31 | 19000
Si | GEN-LB-US-10K |  | GEN-LB-US-5-13K-Datasheet20260527.pdf | 550 | 140 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 26 | 31 | 21000
Si | GEN-LB-US-13K |  | GEN-LB-US-13K-Datasheet.pdf | 550 | 140 | 120 | 440 | 120 | 2 | 2 | 26 | 31 | 21000
Si | GEN-LB-US-9.6K-PRO |  | GEN-LB-US-9_6K-PRO-12K-PRO-13K-PRO-16K-Datasheet20260522.pdf | 550 | 140 | 120 | 440 | 120 | 3 | N/D | 26 | 31 | 25000
Si | GEN-LB-US-12K-PRO |  | GEN-LB-US-9_6K-PRO-12K-PRO-13K-PRO-16K-Datasheet20260522.pdf | 550 | 140 | 120 | 440 | 120 | 3 | N/D | 26 | 31 | 25000
Si | GEN-LB-US-13K-PRO |  | GEN-LB-US-9_6K-PRO-12K-PRO-13K-PRO-16K-Datasheet20260522.pdf | 550 | 140 | 120 | 440 | 120 | 3 | N/D | 26 | 31 | 25000
Si | GEN-LB-US-16K |  | GEN-LB-US-9_6K-PRO-12K-PRO-13K-PRO-16K-Datasheet20260522.pdf | 550 | 140 | 120 | 440 | 120 | 3 | N/D | 26 | 31 | 25000
Si | GEN2-LB-EU-7K |  | GEN2-LB-EU-7-14K-Datasheet20260206.pdf | 550 | 100 | 120 | 440 | 120 | 3 | 1 | 26 | 31 | 12000
Si | GEN2-LB-BR-7.5K |  | GEN2-LB-EU-7-14K-Datasheet20260206.pdf | 550 | 100 | 120 | 440 | 120 | 3 | 1 | 26 | 31 | 12000
Si | GEN2-LB-EU-8K |  | GEN2-LB-EU-7-14K-Datasheet20260206.pdf | 550 | 100 | 120 | 440 | 120 | 3 | 1 | 26 | 31 | 12000
Si | GEN2-LB-EU-10K |  | GEN2-LB-EU-7-14K-Datasheet20260206.pdf | 550 | 100 | 120 | 440 | 120 | 3 | 1 | 26 | 31 | 15000
Si | GEN2-LB-EU-12K |  | GEN2-LB-EU-7-14K-Datasheet20260206.pdf | 550 | 100 | 120 | 440 | 120 | 3 | 1 | 26 | 31 | 18000
Si | GEN2-LB-EU-14K |  | GEN2-LB-EU-7-14K-Datasheet20260206.pdf | 550 | 100 | 120 | 440 | 120 | 3 | 1 | 26 | 31 | 18000
Si | AHS-6.3 |  | APsystems_AHS_6_3_Datasheet_-_ES.pdf | 500 | N/D | 60 | 450 | 60 | 1 | N/D | 22 | N/D | 6500
Si | AHS-6.3-SP |  | APsystems_AHS_6_3-SP_Datasheet_-_ES.pdf | 500 | N/D | 60 | 450 | 60 | 1 | N/D | 22 | N/D | 6500
Si | DS3D |  | APsystems_DS3D_Datasheet_-_ES.pdf | 120 | N/D | 64 | 90 | 64 | 2 | 1 | 20 | 25 | N/D
Si | DS3-H |  | APsystems_DS3-H_Datasheet_-_ES.pdf | 60 | N/D | 28 | 45 | 28 | 2 | 1 | 20 | N/D | N/D
Si | DS3-LV |  | APsystems_DS3-LV_Datasheet_-_MX-ES.pdf | 60 | N/D | 27 | 45 | 27 | 2 | 1 | 18 | 20 | N/D
Si | EZOG-LV |  | APsystems_EZOG-LV_Datasheet_-_ES.pdf | 60 | 18 | 12 | 48 | 12 | 2 | 2 | 17 | 20 | 1800
Si | QS2 |  | APsystems_QS2_Datasheet_-_ES.pdf | 60 | N/D | 28 | 48 | 28 | 4 | 1 | 20 | 25 | N/D
Si | QT2-480 |  | APsystems_QT2-480_Datasheet_-_ES.pdf | 60 | N/D | 32 | 45 | 32 | 2 | N/D | 20 | 25 | N/D
Si | YC600B |  | APsystems_YC600B_User_Manual_-_ES.pdf | 60 | N/D | 22 | 48 | 22 | 2 | 1 | 12 | 13.2 | N/D
Si | Eco Beast 6000 |  | Eco-Beast-Datasheet.pdf | 480 | 100 | 120 | 385 | 120 | 2 | 1 | 17 | 25 | 9600
Si | LSP 100K |  | LSP-100K-Datasheet.pdf | 1100 | 330 | 300 | N/D | 300 | 12 | 2 | 26 | 33 | 200000
Si | AHS-5-LV |  |  | 350 | 60 | 60 | 300 | 60 | 1 | 1 | 22 |  | 6000
Si | Growatt MAX 100KTL3 LV |  | Ficha técnica oficial — sistema 1500V granja FV | 1500 | 200 | 200 | 1300 | 850 | 10 | 2 | 26 | 32.5 | 130000
Si | Huawei SUN2000-100KTL-M1 |  | Ficha técnica oficial — sistema 1500V granja FV | 1500 | 200 | 200 | 1500 | 780 | 12 | 2 | 26 | 32.5 | 135000
Si | Sungrow SG110CX |  | Ficha técnica oficial — sistema 1500V granja FV | 1500 | 200 | 200 | 1500 | 850 | 12 | 2 | 26 | 32.5 | 148500
Si | Growatt MID15KTL3-X |  |  | 1100 | 140 | 140 | 1000 | 293 | 2 | 8 | 27.5 | 33.5 | 22500 | 15
Si | MG750TL |  | INVT-MG-0.75-6kW_datasheet_2020.07_V1.0.pdf + verificado contra pantalla real PVsyst 8.1.5 | 400 | 60 | 60 | 350 | 60 | 1 | 1 | 15 | 15 | 900 | 0.75 | INVT Solar Technology | [6 empty] | Eficiencia máxima 96,80% (idéntica en ficha oficial y pantalla PVsyst). Eficiencia Euro: 95,95% (ficha oficial) / 96,00% (PVsyst) -- diferencia menor, no resuelta. Corriente AC nominal ficha PVsyst: 3,26A (=750W/230V); corriente AC máxima ficha oficial: 3,6A (=~828W/230V, coherente con 'Potencia CA máxima 0,80kW' vista en PVsyst). Ventana MPPT de la ficha oficial 2020 es más amplia (50-400V) que la usada en la corrida real de PVsyst (60-350V) -- se usó esta última por ser la validada. Corriente máxima de entrada (15A): DERIVADA de 900W/60V (potencia DC máxima real / Vmppt mínimo real), no publicada directamente por ninguna fuente -- sin este valor, evaluar_compatibilidad_string() no podía evaluar ninguna configuración con este inversor.
Si | SG5.0RT |  | Sungrow SG5.0_7.0_8.0_10RT Datasheet V11 (sungrowpower.com) | 1100 | 180 | 160 | 1000 | 160 | 2 | 1 | 12.5 | 18 | 7500 | 5 | Sungrow | String | No |  |  |  | alta (ficha oficial real Sungrow, verificada contra dominio propio del fabricante) | Ficha oficial real Sungrow SG5.0/7.0/8.0/10RT (Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System, V11, 2022) -- info-support.sungrowpower.com (dominio propio del fabricante). Marca con presencia real confirmada en Colombia (~1.5 GW ya instalados, distribuidor oficial Bemco desde 2026 para expansión residencial/comercial/industrial). simétrico real (1 string/12.5A en ambos MPPT, sin asimetría).
Si | SG7.0RT |  | Sungrow SG5.0_7.0_8.0_10RT Datasheet V11 (sungrowpower.com) | 1100 | 180 | 160 | 1000 | 160 | 2 | 1 | 12.5 | 18 | 10500 | 6.999 | Sungrow | String | No |  |  |  | alta (ficha oficial real Sungrow, verificada contra dominio propio del fabricante) | Ficha oficial real Sungrow SG5.0/7.0/8.0/10RT (Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System, V11, 2022) -- info-support.sungrowpower.com (dominio propio del fabricante). Marca con presencia real confirmada en Colombia (~1.5 GW ya instalados, distribuidor oficial Bemco desde 2026 para expansión residencial/comercial/industrial). ⚠️ MPPT asimétrico real (confirmado en ficha): MPPT1 soporta 2 strings/25A, MPPT2 soporta 1 string/12.5A -- 'N Strings/Tracker' y 'Corriente Máxima Tracker' aquí usan el valor MÁS CONSERVADOR (1 string, 12.5A) para los 2 trackers, para no sobreestimar la capacidad real en el chequeo automático. La capacidad extra real del MPPT1 (string adicional, +12.5A) no está representada -- verificar contra la ficha para aprovecharla en un proyecto real.
Si | SG8.0RT |  | Sungrow SG5.0_7.0_8.0_10RT Datasheet V11 (sungrowpower.com) | 1100 | 180 | 160 | 1000 | 160 | 2 | 1 | 12.5 | 18 | 12000 | 8 | Sungrow | String | No |  |  |  | alta (ficha oficial real Sungrow, verificada contra dominio propio del fabricante) | Ficha oficial real Sungrow SG5.0/7.0/8.0/10RT (Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System, V11, 2022) -- info-support.sungrowpower.com (dominio propio del fabricante). Marca con presencia real confirmada en Colombia (~1.5 GW ya instalados, distribuidor oficial Bemco desde 2026 para expansión residencial/comercial/industrial). ⚠️ MPPT asimétrico real (confirmado en ficha): MPPT1 soporta 2 strings/25A, MPPT2 soporta 1 string/12.5A -- 'N Strings/Tracker' y 'Corriente Máxima Tracker' aquí usan el valor MÁS CONSERVADOR (1 string, 12.5A) para los 2 trackers, para no sobreestimar la capacidad real en el chequeo automático. La capacidad extra real del MPPT1 (string adicional, +12.5A) no está representada -- verificar contra la ficha para aprovecharla en un proyecto real.
Si | SG10RT |  | Sungrow SG5.0_7.0_8.0_10RT Datasheet V11 (sungrowpower.com) | 1100 | 180 | 160 | 1000 | 160 | 2 | 1 | 12.5 | 18 | 15000 | 10 | Sungrow | String | No |  |  |  | alta (ficha oficial real Sungrow, verificada contra dominio propio del fabricante) | Ficha oficial real Sungrow SG5.0/7.0/8.0/10RT (Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System, V11, 2022) -- info-support.sungrowpower.com (dominio propio del fabricante). Marca con presencia real confirmada en Colombia (~1.5 GW ya instalados, distribuidor oficial Bemco desde 2026 para expansión residencial/comercial/industrial). ⚠️ MPPT asimétrico real (confirmado en ficha): MPPT1 soporta 2 strings/25A, MPPT2 soporta 1 string/12.5A -- 'N Strings/Tracker' y 'Corriente Máxima Tracker' aquí usan el valor MÁS CONSERVADOR (1 string, 12.5A) para los 2 trackers, para no sobreestimar la capacidad real en el chequeo automático. La capacidad extra real del MPPT1 (string adicional, +12.5A) no está representada -- verificar contra la ficha para aprovecharla en un proyecto real.
Note on J33: Mauricio Alcaraz: 2=1+1
Note on J34: Mauricio Alcaraz: 2=2+1

## Catalogo_Baterias
CATÁLOGO DE BATERÍAS — BIPV COLOMBIA ¦ 26 modelos ¦ Alta tensión 300–870 V
🟢 OBLIGATORIO — requerido para calcular |  |  |  | 🟠 IMPORTANTE — completar con datos del proveedor | [8 empty] | ⬜ OPCIONAL
Modelo | Fabricante | Datos completos (Si/No) | Tecnologia | Capacidad (kWh) | DoD (%) | Eficiencia RTE (%) | Ciclos de Vida | Potencia Continua (kW) | Potencia Pico (kW) | Voltaje Nominal (V) | Voltaje Min (V) | Voltaje Max (V) | Temperatura Min (C) | Temperatura Max (C) | Peso (kg) | IP | Montaje | Garantia (anos) | Costo (USD) | Notas
BR172R | Pendiente confirmar | No | LiFePO4 | 172.032 |  |  | 6000 | 86.02 | 172.03 | 614.4 | 537.6 | 691.2 |  |  | 1511 | IP20 | Rack interior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 12x14.336 kWh. BMS CAN. Pantalla 7".
BR186R | Pendiente confirmar | No | LiFePO4 | 186.368 |  |  | 6000 | 93.18 | 186.37 | 665.6 | 582.4 | 748.8 |  |  | 1624 | IP20 | Rack interior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 13x14.336 kWh. BMS CAN.
BR200R | Pendiente confirmar | No | LiFePO4 | 200.704 |  |  | 6000 | 100.35 | 200.7 | 716.8 | 627.2 | 806.4 |  |  | 1737 | IP20 | Rack interior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 14x14.336 kWh. BMS CAN.
BR215R | Pendiente confirmar | No | LiFePO4 | 215.04 |  |  | 6000 | 107.52 | 215.04 | 768 | 672 | 864 |  |  | 1850 | IP20 | Rack interior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 15x14.336 kWh. BMS CAN.
BC45T | ATESS ESS | No | LiFePO4 | 46.08 |  |  | 6000 | 23.04 | 46.08 | 460.8 | 403.2 | 525.6 |  |  | 716 | IP54 | Gabinete exterior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 6x7.68 kWh. Variante interior: BR45T.
BR45T | ATESS ESS | No | LiFePO4 | 46.08 |  |  | 6000 | 23.04 | 46.08 | 460.8 | 403.2 | 525.6 |  |  | 539 | IP20 | Rack interior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 6x7.68 kWh. Variante exterior IP54: BC45T.
BC50T | ATESS ESS | No | LiFePO4 | 53.76 |  |  | 6000 | 26.88 | 53.76 | 537.6 | 470.4 | 613.2 |  |  | 792 | IP54 | Gabinete exterior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 7x7.68 kWh. Variante interior: BR50T.
BR50T | ATESS ESS | No | LiFePO4 | 53.76 |  |  | 6000 | 26.88 | 53.76 | 537.6 | 470.4 | 613.2 |  |  | 615 | IP20 | Rack interior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 7x7.68 kWh. Variante exterior IP54: BC50T.
BC60T | ATESS ESS | No | LiFePO4 | 61.44 |  |  | 6000 | 30.72 | 61.44 | 614.4 | 537.6 | 700.8 |  |  | 868 | IP54 | Gabinete exterior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 8x7.68 kWh. Variante interior: BR60T.
BR60T | ATESS ESS | No | LiFePO4 | 61.44 |  |  | 6000 | 30.72 | 61.44 | 614.4 | 537.6 | 700.8 |  |  | 691 | IP20 | Rack interior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 8x7.68 kWh. Variante exterior IP54: BC60T.
BC75T | ATESS ESS | No | LiFePO4 | 76.8 |  |  | 6000 | 38.4 | 76.8 | 384 | 336 | 438 |  |  | 1130 | IP54 | Gabinete exterior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 10x7.68 kWh. Variante interior: BR75T.
BR75T | ATESS ESS | No | LiFePO4 | 76.8 |  |  | 6000 | 38.4 | 76.8 | 384 | 336 | 438 |  |  | 877 | IP20 | Rack interior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 10x7.68 kWh. Variante exterior IP54: BC75T.
BC100T | ATESS ESS | No | LiFePO4 | 107.52 |  |  | 6000 | 53.76 | 107.52 | 537.6 | 470.4 | 613.2 |  |  | 1436 | IP54 | Gabinete exterior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 14x7.68 kWh. Variante interior: BR100T.
BR100T | ATESS ESS | No | LiFePO4 | 107.52 |  |  | 6000 | 53.76 | 107.52 | 537.6 | 470.4 | 613.2 |  |  | 1183 | IP20 | Rack interior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 14x7.68 kWh. Variante exterior IP54: BC100T.
BR138T | ATESS ESS | No | LiFePO4 | 138.24 |  |  | 6000 | 69.12 | 138.24 | 691.2 | 604.8 | 766.8 |  |  | 1547 | IP20 | Rack interior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 18x7.68 kWh. Solo interior.
BR145T | ATESS ESS | No | LiFePO4 | 145.92 |  |  | 6000 | 72.96 | 145.92 | 729.6 | 638.4 | 832.2 |  |  | 1624 | IP20 | Rack interior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 19x7.68 kWh. Solo interior.
BR114R | ATESS ESS | No | LiFePO4 | 114.688 |  |  | 6000 | 57.34 | 114.69 | 409.6 | 358.4 | 460.8 |  |  | 1064 | IP20 | Rack interior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 8x14.336 kWh. 166 Wh/kg. BMS CAN+RS485.
BR129R | ATESS ESS | No | LiFePO4 | 129.024 |  |  | 6000 | 64.51 | 129.02 | 460.8 | 403.2 | 518.4 |  |  | 1157 | IP20 | Rack interior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 9x14.336 kWh. 166 Wh/kg. BMS CAN+RS485.
BR143R | ATESS ESS | No | LiFePO4 | 143.36 |  |  | 6000 | 71.68 | 143.36 | 512 | 448 | 576 |  |  | 1270 | IP20 | Rack interior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 10x14.336 kWh. 166 Wh/kg. BMS CAN+RS485.
BR157R | ATESS ESS | No | LiFePO4 | 157.696 |  |  | 6000 | 78.85 | 157.7 | 563.2 | 492.8 | 633.6 |  |  | 1383 | IP20 | Rack interior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 11x14.336 kWh. 166 Wh/kg. BMS CAN+RS485.
BC55RPB-6M | ATESS ESS | No | LiFePO4 | 30.72 |  |  | 6000 | 15.36 | 30.72 | 307.2 | 268.8 | 345.6 |  |  | 474 | IP54 | Gabinete exterior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 6x5.12 kWh. 100Ah/mod.
BC55RPB-7M | ATESS ESS | No | LiFePO4 | 35.84 |  |  | 6000 | 17.92 | 35.84 | 358.4 | 313.6 | 403.2 |  |  | 518 | IP54 | Gabinete exterior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 7x5.12 kWh.
BC55RPB-8M | ATESS ESS | No | LiFePO4 | 40.96 |  |  | 6000 | 20.48 | 40.96 | 409.6 | 358.4 | 460.8 |  |  | 562 | IP54 | Gabinete exterior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 8x5.12 kWh.
BC55RPB-9M | ATESS ESS | No | LiFePO4 | 46.08 |  |  | 6000 | 23.04 | 46.08 | 460.8 | 403.2 | 518.4 |  |  | 606 | IP54 | Gabinete exterior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 9x5.12 kWh.
BC55RPB-10M | ATESS ESS | No | LiFePO4 | 51.2 |  |  | 6000 | 25.6 | 51.2 | 512 | 448 | 576 |  |  | 650 | IP54 | Gabinete exterior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 10x5.12 kWh.
BC55RPB-11M | ATESS ESS | No | LiFePO4 | 56.32 |  |  | 6000 | 28.16 | 56.32 | 563.2 | 492.8 | 642.4 |  |  | 694 | IP54 | Gabinete exterior |  |  | ALTA TENSION — requiere inversor HV comercial/industrial (NO compatible con 48V). 11x5.12 kWh.
⚠ Pendiente para TODOS los modelos: DoD (%), Eficiencia RTE (%), Garantía (años), Temperatura operación, Costo (USD). Solicitar al proveedor para marcar 'Datos completos = Si'.