MAPA DE ALIAS

Catálogo de Inversores BIPV — Optimizador Universal

Versión consolidada — 21 de julio de 2026 — INNOVAQ / EINNOVA

# 1. Propósito y alcance

Este documento consolida las reglas de correspondencia ("alias") usadas para traducir las fichas técnicas de distintos fabricantes de inversores/cargadores BIPV a las 13 columnas fijas de la hoja Catalogo_Inversores del Optimizador para Cálculo de Inversores BIPV. Cada fabricante nombra sus parámetros eléctricos de forma distinta, en inglés o español, con o sin unidades explícitas — este mapa existe para que la traducción sea consistente y auditable, sin importar quién haga la lectura de la ficha.

El mapa arrancó con 6 fabricantes y 2 familias de arquitectura. Tras esta sesión de trabajo, se amplió con fichas reales de 5 fabricantes adicionales (Deye, SolaX, LuxPower en 4 familias, y POWEST), llegando a 11 fabricantes/familias y 74 modelos en el catálogo.

# 2. Parámetro interno: Vmax_DC (Tensión DC Máxima)

Corresponde a la columna "Tensión DC Máxima (V)" del catálogo — el límite físico absoluto de voltaje que el inversor puede recibir del arreglo fotovoltaico.

| Fabricante / Familia | Alias en la ficha (idioma original) | Ejemplo real | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Growatt (grid-tie comercial) | Max. PV input voltage / Max. DC voltage | 1100 V (MID15KTL3-X) | Alias directo, sin ambigüedad |
| Deye SUN-SG01LP1 (híbrido US) | Rated PV Input Voltage (V): X (min~max) — tomar el MÁXIMO del paréntesis | 500 V — de "370 (125~500)" | OJO: no es un campo "Max. DC Input Voltage" literal, hay que interpretar el paréntesis |
| MUST PV3300 / PV3500 TLV | Maximum Solar Input Voltage | 100 V / 145 V según sufijo 12-24-48V | Cargador off-grid puro |
| MUST PV3600 TLV | Maximum PV array open circuit voltage | 250 V | Cargador off-grid puro |
| SolaX X3-PRO-G2-LV | Max. PV input voltage [V] | 800 V | Inversor de red comercial trifásico |
| LuxPower (LXP-LB-US / SNA / SNA-PRO / GETA) | Max. PV input voltage (V) | 385-600 V según familia | Constante por familia, no por modelo individual |
| POWEST UPS Híbrida | Max PV VOC | 102 V / 145 V según capacidad | Cargador off-grid puro |

# 3. Parámetro interno: V_min_MPPT_activo (Tensión Mínima MPPT Activo)

Corresponde a la columna "Tensión Mínima MPPT Activo (V)" — el voltaje mínimo al que el rastreador MPPT sigue operando activamente.

| Fabricante / Familia | Alias en la ficha (idioma original) | Ejemplo real | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Growatt (grid-tie comercial) | MPPT [voltage] Range — extremo inferior | 200 V (de 200-1000 V) | Aproximado: se toma el piso del rango |
| Deye SUN-SG01LP1 | Full Load DC Voltage Range — valor EXACTO, no aproximado | 300 V / 200 V según modelo | Único fabricante donde este alias da el valor exacto en vez de aproximado |
| MUST (todas las series) | MPPT Range @ Operating Voltage — extremo inferior | 16-64 V según modelo |  |
| SolaX X3-PRO-G2-LV | MPP tracker voltage range [V] — extremo inferior | 160 V |  |
| LuxPower (todas las familias) | MPPT voltage range (V) — extremo inferior | 80-160 V según familia |  |
| POWEST | Rango de Operación PV MPPT — extremo inferior | 15 V / 30 V según capacidad |  |

# 4. Parámetro interno: V_arranque (Tensión de Arranque)

Corresponde a la columna "Tensión Arranque (V)" — el voltaje mínimo al que el equipo inicia operación desde apagado.

| Fabricante / Familia | Alias en la ficha (idioma original) | Ejemplo real | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Growatt / SolaX (grid-tie) | Start-up Voltage / Startup voltage | 200 V (Growatt) | Campo PV real y directo |
| Deye SUN-SG01LP1 | Start-up Voltage (V) | 125 V | Campo PV real — CONFIRMA que un híbrido de baja tensión SÍ puede tener este dato |
| LuxPower (todas las familias) | Start-up Voltage (V) | 65-140 V según familia | Campo PV real, siempre presente en esta marca |
| MUST (todas las series) | — (no existe campo PV equivalente) | N/D | "Minimum start voltage" que sí aparece en la ficha es de BATERÍA (coincide con 12/24/48V nominal), no de PV — no confundir |
| POWEST | — (no existe campo PV equivalente) | N/D | Mismo caso que MUST: solo reporta voltajes de batería |

Regla de excepción (Mod_Validaciones, Regla 4): cuando un modelo se clasifica como arquitectura de baja tensión (ver Sección 6) y este campo está vacío, NO se penaliza como "dato incompleto" — puede ser legítimamente N/A para esa arquitectura. Pero si el campo SÍ tiene un valor numérico (como en Deye o LuxPower), ese valor SIEMPRE se valida normalmente contra Vmax_DC, sin importar la arquitectura. Esta distinción se corrigió durante esta sesión tras revisar la ficha real de Deye, que demostró que baja tensión no implica ausencia de este dato.

# 5. Otros parámetros del catálogo

| Parámetro interno | Alias más comunes encontrados | Notas |
| --- | --- | --- |
| N Trackers | Number of MPP trackers / No. of MPP trackers / Number of independent MPPT inputs | A veces es un solo número ("2"), a veces viene como "2/(2:2)" (SolaX/LuxPower) — el primer número es el total de trackers |
| N Strings/Tracker | Strings per MPP tracker / (segundo número del formato "2/(2:2)") | MUST y POWEST casi nunca lo reportan; se infiere del panel trasero (ej. cantidad de terminales "PV1/PV2 input") cuando no hay campo explícito |
| Corriente Máxima Tracker (A) | Max. PV input current per MPPT (A) / Max. input current [A] / Maximum PV Charge Current | Cuidado: en fabricantes con corrientes DESIGUALES por tracker (ej. LXP-LB-US-12K: 25/15/15A), la tabla solo admite un valor — se usa el más alto y se deja constancia en nota aparte |
| Corriente Cortocircuito (A) | Max. PV short-circuit current input per MPPT (A) / Max. short circuit current [A] / Max. PV ISC | MUST y POWEST no lo reportan en ninguna de sus fichas revisadas — se deja "N/D" de forma consistente |
| Potencia FV Máx (W) | Max. PV array power (W) / Maximum PV Array Power / Max. DC Input Power (W) / Max. PV array input power [kWp] (SolaX, en kW no W) | SolaX reporta en kWp, no en W — convertir ×1000 antes de escribir en el catálogo |

# 6. Regla de arquitectura de baja tensión (Regla 0, Mod_Validaciones)

Umbral calibrado: Tensión DC Máxima < 500 V dispara una advertencia informativa de "arquitectura de baja tensión" — NO un error. El aviso indica que la arquitectura podría ser un cargador off-grid puro O un inversor híbrido residencial de bajo voltaje (ambos existen realmente en el catálogo), y recomienda revisar manualmente antes de certificar un proyecto con OptimizarConfiguracionString, que fue diseñado y validado contra inversores de red de alta tensión.

Importante: baja tensión NO implica necesariamente off-grid. El caso Deye SUN-SG01LP1 (500 V, con certificaciones reales de interconexión a red UL1741 SA / CPUC Rule 21) demostró que un inversor híbrido puede inyectar a red y aun así operar en un rango de voltaje bajo, típico del mercado residencial de EE.UU. Por eso el mensaje de esta regla nunca afirma "off-grid" de forma categórica.

## 6.1 Fabricantes y familias cubiertas hasta la fecha

| Fabricante / Familia | Arquitectura | Rango Vmax_DC real | Modelos en catálogo |
| --- | --- | --- | --- |
| Growatt MID15-25KTL3-X | Inversor de red comercial | 1100 V | 5 |
| Solis-60K, TriP-HV, TriP2-HB-3P | Inversor de red comercial | 1000-1100 V | 13 |
| Deye SUN-SG01LP1 | Híbrido residencial (EE.UU.) | 500 V | 4 |
| MUST PV3300/3500/3600 TLV | Cargador off-grid puro | 100-250 V | 17 |
| POWEST UPS Híbrida | Cargador off-grid puro | 102-145 V | 2 |
| SolaX X3-PRO-G2-LV | Inversor de red comercial | 800 V | 3 |
| LuxPower LXP-LB-US | Híbrido residencial (EE.UU.) | 600 V | 4 |
| LuxPower SNA / SNA-PRO-EU / SNA-PRO-US | Híbrido residencial | 500 V | 10 |
| LuxPower GETA-LB-EU | Híbrido residencial (off-grid) | 500 V | 5 |
| LuxPower SNA2-EU-LT (ya en catálogo original) | Híbrido residencial | 480 V | 3 |

# 7. Convención de datos faltantes

- Un campo vacío y el texto literal "N/D" se tratan de forma idéntica en todo el proceso de importación: ambos se escriben como "N/D" en el catálogo y se colorean en amarillo para visibilidad.

- Nunca se exige que un campo esté lleno para poder importar un modelo — los campos faltantes se marcan, no bloquean la importación.

- Cuando el origen es una entrada manual sin ficha técnica, la columna "Archivo origen" se completa automáticamente como "Entrada manual - [fecha]" para preservar la trazabilidad.

# 8. Notas abiertas / pendientes de confirmar

- LXP-LB-US-12K tiene 3 trackers con corrientes desiguales (25/15/15 A) — el catálogo solo admite un valor por inversor; se usó el más alto y queda pendiente una nota de diseño si se certifica un proyecto real con este modelo.

- El número de trackers de la serie MUST PV3600 TLV ("2") se infirió de la descripción del panel trasero (terminales "PV1 input"/"PV2 input"), no de un campo explícito tipo "Number of MPPT" — pendiente de confirmar con el fabricante antes de certificar un proyecto real.